## IQK 2 Blatt 1
IQK-Karte 2 – Betriebliche Festlegungen
Blatt 1 - Empfehlungen Labor der DWA-AG KA-12.1
Qualitätssicherungs- | Ziel / Nutzen | Mindesthäufigkeit | Qualitätsziel
maßnahme
Mehrfachbestimmungen | Erkennen von | 1x pro Monat, | Streuung
| Ausreißern; | personen- und | ≤ 10 % *
| Erhöhung der | matrixbezogen
IQK-Karte 3 | Präzision
Messungen von | Absicherung der | nach jeder 10. Probe; | Einhaltung des zuläs-
Standards | Arbeitsweise; | mind. 1x pro Monat, | sigen Wertebereichs
| interne Systemkontrolle | personenbezogen | (Kontrollgrenzen,
IQK-Karte 4 |  |  | Herstellerangabe)
Plausibilitätsprüfungen | Schutz vor | bei unplausiblen | Einhaltung des zuläs-
(Aufstockung, | matrixbezogenen | Messergebnissen; | sigen Wertebereichs
Verdünnung) | Falschmessungen | bei Veränderung der | (Herstellerangabe)
|  | Matrix; | Abweichung
IQK-Karte 5 |  | 1x pro Quartal | ≤ 20% *
Vergleichsmessungen | externe | 1x pro Jahr, | Abweichung
bzw. Ringversuche | Systemprüfung | personenbezogen | ≤ 20 % *
(Betriebsmethoden)
IQK-Karte 6
Parallelmessungen | Absicherung der | 1x pro Jahr, | Abweichung
zur Referenzmethode | Betriebsmethode | methodenbezogen | ≤ 20 % *
IQK-Karte 7
Pipetten 0,1-1 ml | Absicherung der | 2x pro Jahr | Abweichung
Volumenkontrolle | Richtigkeit |  | ≤ 2 %
Pipetten > 1 ml |  |  | Abweichung
Volumenkontrolle |  |  | ≤ 1 %
IQK-Karte 9
pH-Meter | Absicherung der | messtäglich/ | Abweichung
Kontrolle/ | Richtigkeit | 1x pro Monat | ≤ 0,2 pH
Kalibrierung
IQK-Karte 9
Heizgerät / Thermoblock | Absicherung der | 1x pro Jahr | Abweichung
Kontrolle | Reaktionstemperatur |  | ≤ 3 °C
IQK-Karte 9
Messgeräteprüfung | Absicherung der | nach | nach
(z. B. Fotometer) | Richtigkeit | Herstellerangaben | Herstellerangaben
IQK-Karte 9
* Bei Messergebnissen im unteren Konzentrationsbereich (z. B. Pges ≤ 1 mg/l) sind größere prozentuale Toleranzen möglich. In diesem Falle sollten die zulässigen Abweichungen in mg/l festgelegt werden.

## IQK 2 Blatt 2
IQK-Karte 2 – Betriebliche Festlegungen
Blatt 2 - Maßnahmen Labor
Abwasseranlage: |  |  | Messstelle:
|  | Mehrfach- | Messungen von | Plausibilitätsprüfun- | Vergleichsmessungen | Parallelmessungen
Parameter |  | bestimmungen | Standards | gen (Aufstockung, | bzw. Ringversuche | zum Referenz-
|  |  |  | Verdünnung) | (Betriebsmethoden) | verfahren
|  | IQK-Karte 3 | IQK-Karte 4 | IQK-Karte 5 | IQK-Karte 6 | IQK-Karte 7
Häufigkeit
Qualitätsziel
Häufigkeit
Qualitätsziel
Häufigkeit
Qualitätsziel
Häufigkeit
Qualitätsziel
Häufigkeit
Qualitätsziel
Häufigkeit
Qualitätsziel
Häufigkeit
Qualitätsziel
Häufigkeit
Qualitätsziel
Häufigkeit
Qualitätsziel
Betriebsverantwortliche/r:
Datum, Unterschrift

## IQK 2 Blatt 3
IQK-Karte 2 – Betriebliche Festlegungen
Blatt 3 - Prüfmittel Labor
Abwasseranlage:
Prüfmittel | Beschreibung | Geräte-Nr. | Prüfvorschrift | Häufigkeit der | Qualitätsziel | aufgenommen | ausgemustert
(Gerät) | (Fabrikat) | (ggf. |  | Überprüfung |  | am | am
Standort)
Betriebsverantwortliche/r:
Datum, Unterschrift

## Empfehlungen zu Blatt 3
IQK-Karte 2 – Betriebliche Festlegungen
Zu Blatt 3 - Empfehlungen der DWA-AG KA-12.1
Tabelle 1: Empfehlungen zu Überwachungshäufigkeit für Prüfmittel
Prüfmittel | Überprüfung
BSB-Respirometer | halbjährlich
Fotometer | jährlich
Glühofen | jährlich
Heizgerät / Thermoblock | jährlich
Kolbenhubpipetten | halbjährlich
Kühlschrank | jährlich
Leitfähigkeitsmessgerät | halbjährlich
pH-Meter (Abgleich mit Pufferlösung) | arbeitstäglich
pH-Meter (Kalibrierung) | monatlich
Probenahmegerät | vierteljährlich
Reagenzien | vierteljährlich
Sauerstoffmessgerät (elektronisch) | zweiwöchentlich
Sauerstoffmessgerät (optisch) | halbjährlich
Thermometer | jährlich
Thermoschrank | jährlich
Trockenschrank | jährlich
Waage | jährlich
ANMERKUNG
Die Überwachungshäufigkeiten in der Tabelle sind angelehnt an das
AQS - Merkblatt A - B "Prüfmittelüberwachung" der LAWA
Tabelle 2: Toleranzbereich in Abhängigkeit vom geprüften Volumen
Geprüftes Volumen (ml) | Abweichung (%) | Toleranzbereich (g)
0.1 | £ 2 | 0,098 - 0,102
0.2 | £ 2 | 0,196 - 0,204
0.5 | £ 2 | 0,490 - 0,510
1 | £ 1 | 0,990 - 1,010
2 | £ 1 | 1,980 - 2,020
5 | £ 1 | 4,950 - 5,050

## IQK 2 Blatt 4
IQK-Karte 2 – Betriebliche Festlegungen
Blatt 4 - Empfehlungen Prozess der DWA-AG KA-12.1
Qualitätssicherungs- | Ziel / Nutzen | Mindesthäufigkeit | Qualitätsziel
maßnahme
Messungen von | interne Systemkontrolle | im Ablauf: | Einhaltung des
Standards |  | 1x pro Quartal | zulässigen
|  | an anderen Messstellen: | Wertebereiches
IQK-Karte 4 Blatt 2 |  | 1x pro Jahr | (Herstellerangabe)
Vergleichsmessungen/ | externe | im Ablauf: | Abweichung
Parallelmessungen | Systemprüfung | 1x pro Woche | ≤ 20 % *
(Labor - Prozess) |  | an anderen Messstellen:
1x pro Monat
IQK-Karte 6 Blatt 2
Probenahme, | Absicherung der Richtigkeit | 1x pro Quartal | Abweichung ≤ 10%
automatischer
Probenehmer
IQK-Karte 8 Blatt 2
2h-Mischprobe
zeitproportional
IQK-Karte 8 Blatt 3
2h-Mischprobe
volumenproportional
IQK-Karte 8 Blatt 4
24h-Mischprobe
zeitproportional
IQK-Karte 8 Blatt 5
24h-Mischprobe
volumenproportional
* Bei Messergebnissen im unteren Konzentrationsbereich (z. B. Pges ≤ 1 mg/l) sind größere prozentuale
Toleranzen möglich. In diesem Falle sollten die zulässigen Abweichungen in mg/l festgelegt werden.

## IQK 2 Blatt 5
IQK-Karte 2 – Betriebliche Festlegungen
Blatt 5 - Maßnahmen Prozess
Abwasseranlage / Betriebsteil: |  |  |  | Messstelle:
[8 empty] | mg/l | %
Parameter |  | Messung von Standards |  |  |  | Vergleichsmessungen |  |  |  | Parallelmessung
[6 empty] | Labor - Prozess |  |  |  | zum Referenzverfahren
(Betriebsmethoden)
|  | IQK-Karte 4 Blatt 2 |  |  |  | IQK-Karte 6 Blatt 2 |  |  |  | IQK-Karte 6 Blatt 2
Häufigkeit
| Qualitätsziel | Vertrauensbereich | ≤ |  | % | Abweichung | ± |  | % | Abweichung | ± | %
Häufigkeit
| Qualitätsziel | Vertrauensbereich | ≤ |  | % | Abweichung | ± |  | % | Abweichung | ± | %
Häufigkeit
| Qualitätsziel | Vertrauensbereich | ≤ |  | % | Abweichung | ± |  | % | Abweichung | ± | %
Häufigkeit
| Qualitätsziel | Vertrauensbereich | ≤ |  | % | Abweichung | ± |  | % | Abweichung | ± | %
Häufigkeit
| Qualitätsziel | Vertrauensbereich | ≤ |  | % | Abweichung | ± |  | % | Abweichung | ± | %
Häufigkeit
| Qualitätsziel | Vertrauensbereich | ≤ |  | % | Abweichung | ± |  | % | Abweichung | ± | %
Häufigkeit
| Qualitätsziel | Vertrauensbereich | ≤ |  | % | Abweichung | ± |  | % | Abweichung | ± | %
Häufigkeit
| Qualitätsziel | Vertrauensbereich | ≤ |  | % | Abweichung | ± |  | % | Abweichung | ± | %
Häufigkeit
| Qualitätsziel | Vertrauensbereich | ≤ |  | % | Abweichung | ± |  | % | Abweichung | ± | %
Häufigkeit
| Qualitätsziel | Vertrauensbereich | ≤ |  | % | Abweichung | ± |  | % | Abweichung | ± | %
Häufigkeit
| Qualitätsziel | Vertrauensbereich | ≤ |  | % | Abweichung | ± |  | % | Abweichung | ± | %
Häufigkeit
| Qualitätsziel | Vertrauensbereich | ≤ |  | % | Abweichung | ± |  | % | Abweichung | ± | %
Häufigkeit
| Qualitätsziel | Vertrauensbereich | ≤ |  | % | Abweichung | ± |  | % | Abweichung | ± | %
Häufigkeit
| Qualitätsziel | Vertrauensbereich | ≤ |  | % | Abweichung | ± |  | % | Abweichung | ± | %
Häufigkeit
| Qualitätsziel | Vertrauensbereich | ≤ |  | % | Abweichung | ± |  | % | Abweichung | ± | %
Häufigkeit
| Qualitätsziel | Vertrauensbereich | ≤ |  | % | Abweichung | ± |  | % | Abweichung | ± | %
Häufigkeit
| Qualitätsziel | Vertrauensbereich | ≤ |  | % | Abweichung | ± |  | % | Abweichung | ± | %
Häufigkeit
| Qualitätsziel | Vertrauensbereich | ≤ |  | % | Abweichung | ± |  | % | Abweichung | ± | %
Betriebsverantwortliche/r:
Datum, Unterschrift

## IQK 2 Blatt 6
IQK-Karte 2 – Betriebliche Festlegungen
Blatt 6 - Prozessmessgeräte
Abwasseranlage / Betriebsteil: |  |  | Gerätetyp:
Geräte-Nr. (ggf. Standort): |  |  | Hersteller:
Art der | Anleitung | Wartung | Inspektion | Häufigkeit der | Bemerkungen
Arbeiten |  | durch | durch | Überprüfung
|  | Betrieb | Hersteller
Betriebsverantwortliche/r:
Datum, Unterschrift