## Anleitung
Der Alarm- und Benachrichtigungsplan ist ein Muster und soll eine Hilfe in Kurzform zum schnellen Auffinden der notwendigen Aktivitäten sein. Er ist Bestandteil der aktuellen Dienst- und Betriebsanweisung und kann sie keinesfalls ersetzen! Für die eigene Anlage müssen entsprechende Ergänzungen gemacht bzw. Nichtzutreffendes entfernt werden.
In der Rufnummernliste wurden viele Einträge mit Namenfelder versehen und mit den jeweiligen Alarmierungslisten verknüpft. Um sich beim Anpassen unnötige Arbeiten zu ersparen, sollten Sie zuerst in der Rufnummernliste Änderungen für Ihre Anlage vornehmen. Wenn Änderungen in den Texten vorgenommen werden und die Reihen davon betroffen sind, bitte darauf achten, dass die Felder nur bis Spalte J markiert werden, ansonsten verschieben sich die Register.
Da die Druckdarstellung vom verwendeten Drucker abhängig ist, muss die Blatteinteilung korrigiert werden. Es ist zweckmäßig die Seiten so zu gestalten, dass die Seite soweit wie möglich nach rechts (durch Verändern des linken Seitenrandes oder durch Verändern einer Spaltenbreite) ausgerichtet wird. Somit kann durch entsprechendes Zuschneiden das Register verwendet werden.
Achtung
Es sind keine Felder bzw. Formeln geschützt. Es wird empfohlen diese Datei schreibgeschützt zu speichern, damit sie ggf. wieder als Basis verwendet werden kann. Wenn Sie den Alarm- und Benachrichtigungsplan dann für Ihre Anlage angepasst haben, sollten Sie den Blattschutz aktivieren um ein späteres Überschreiben zu verhindern.
Erstellt von der Arbeitsgruppe der Kanal- und Kläranlagen-Nachbarschaften:
Hannes Felber, Manfred Hiemer, Johann Kerler, Hardy Loy, Georg Mödl, Erwin Morloher
Hinweise zum rechtlichen Hintergrund siehe Blatt Hinweise Betriebsstörung.
Benutzerhinweis:
Dieser Alarm- und Benachrichtigungsplan ist ein Muster für Betreiber von Abwasseranlagen. Er darf im
Bereich des DWA-Landesverbandes Bayern als Arbeitshilfe bei der Erstellung eines eigenen
Planes genutzt werden.
Alle weiteren Rechte, insbesondere die der kommerziellen Nutzung, bleiben vorbehalten. Auch Teile
des Arbeitsmusters dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung des DWA-Landesverbandes
Bayern in irgend einer Form reproduziert, veröffentlicht oder anderweitig genutzt werden.

## Übersicht
Alarm- und Benachrichtigungsplan
als Bestandteil der Dienst- und Betriebsanweisung
Abwasseranlage Musterstadt
Rufnummern -
Feuer -
Arbeitsunfall -
Ölunfall -
Fischsterben -
Giftstoß -
Hochwasser -
Stromausfall -
Allgemeine Betriebsstörung -
Vandalismus -
Anlagen / Formulare -
Musterstadt, 01.01.2015
erstellt von | Erstellername
aktualisiert: | Datum
#
| Betriebsleitung | Stadtbauamt | 1. Bürgermeister
| Betriebsleitung Name | Stadtbaumeister Name | 1. Bürgermeister Name

## RufNr
Rufnummernübersicht |  | Stand: 01.01.2015
Integrierte Leitstelle (ILS) |  | 112
Polizei-Notruf |  | 110 | Ruf-nummern
WWA – Abwasserstadt | Durchwahl | 0900 / 0 00 01
| Mobiltelefon Flussmeister | 0100 / 0 00 01
Landratsamt Abwasserstadt | Durchwahl | 0900 / 0 00 02
| Mobiltelefon Sachbearbeiter | 0100 / 0 00 02
Gewässerschutzbeauftragter | priv. | 0900 / 0 00 03
Name Gewässerschutzbeauftragter | Mobiltelefon | 0100 / 0 00 03
Betriebsleitung Name | priv. | 0900 / 0 00 05
| Mobiltelefon | 0100 / 0 00 05
Vertretung Name | priv. | 0900 / 0 00 06
| Mobiltelefon | 0100 / 0 00 06
Stadtbaumeister Name | dienstl. | 0900 / 0 00 07
| priv. | 0900 / 0 00 071
| Mobiltelefon | 0100 / 0 00 08
1. Bürgermeister Name | dienstl. | 0900 / 0 00 09
| priv. | 0900 / 0 00 091
| Mobiltelefon | 0100 / 0 00 09
2. Bürgermeister Name | dienstl. | 0900 / 0 00 010
| priv. | 0900 / 0 00 0101
| Mobiltelefon | 0100 / 0 00 010
Bauhof | Durchwahl | 0900 / 0 00 011
Stadtwerke (EVU-Werk / Wasserwerk) | Vermittlung | 0900 / 0 00 0111
Bereitschaft EVU-Werk | Mobiltelefon | 0100 / 0 00 012
Bereitschaft Wasserwerk | Mobiltelefon | 0100 / 0 00 0121
Sicherheitsingenieur Name | Durchwahl | 0900 / 0 00 013
Betriebsarzt Name | Durchwahl | 0900 / 0 00 014
| Fax | 0900 / 0 00 0141
Fischereiberechtigter Name | Durchwahl | 0900 / 0 00 015
| Mobiltelefon | 0100 / 0 00 015
Notstromaggregat Firma | Durchwahl | 0900 / 0 00 016
| Mobiltelefon | 0100 / 0 00 016
Entsorgungsfirma Name | Mobiltelefon | 0100 / 0 00 017
Fa. mit Ex-Saugfahrzeug | Mobiltelefon | 0100 / 0 00 018 | #

## Feuer
Feuer
Die Alarmierung erfolgt nach folgender Liste:
Integrierte Leitstelle (ILS) |  |  |  |  | 112
verständigt auch Polizei und Notarzt
WER ruft an!
WAS ist passiert!
|  | WO ist es passiert! |  |  |  | Feuer
WIEVIELE Verletzte!
WARTEN auf Rückfragen!
Betriebsleitung Name |  |  |  | priv. | 0900 / 0 00 05
|  |  |  | Mobiltelefon | 0100 / 0 00 05
1. Bürgermeister Name |  |  |  | dienstl. | 0900 / 0 00 09
|  |  |  | Mobiltelefon | 0100 / 0 00 09
|  |  |  | priv. | 0900 / 0 00 091
Stadtbaumeister Name |  |  |  | dienstl. | 0900 / 0 00 07
|  |  |  | priv. | 0900 / 0 00 071
|  |  |  | Mobiltelefon | 0100 / 0 00 08
Die Stromversorgung ist unverzüglich mit dem Hauptschalter abzuschalten.
Feuerwehrplan zur Einsatzvorbereitung und raschen Orientierung sowie zur Beurteilung der Lage bereithalten (nach DIN 14095).
Alle Zufahrtstore sind unverzüglich zu öffnen und gegen selbständiges Zuschlagen zu sichern.
Bis zum Eintreffen der Feuerwehr Brand mit den vorhandenen Feuerlöschern bekämpfen.
(Labor und elektrische Schaltanlagen nur mit Kohlendioxidlöscher).
Standorte der Feuerlöscher:
| Schaltwarte und Labor |  | 5 kg Kohlendioxid
| Kompressorgebäude |  | 5 kg Kohlendioxid
| Werkstatt |  | 6 kg ABC – Pulver
| Garage |  | 12 kg ABC – Pulver
| Pumpenkeller |  | 12 kg ABC - Pulver
Informationen für die Feuerwehr:
C | Hydranten nicht zum Löschen geeignet, Brauchwasseranlage
C | Explosionsbereiche und Gefahrstoffe siehe Feuerwehrplan
C | Einweisung der Feuerwehr in die örtliche Situation!
C | Auswirkungen des Löschschaumes auf die Biologie erfragen!
Bei längerem Stromausfall an bestimmten Anlagenteilen:
WWA – Abwasserstadt |  |  |  | 0100 / 0 00 01 | 0900 / 0 00 01
Landratsamt Abwasserstadt |  |  |  | Mobiltelefon Sachbearbeiter | 0100 / 0 00 02 | #
Notstromaggregat Firma |  |  |  | Durchwahl | 0900 / 0 00 016
|  |  |  | Mobiltelefon | 0100 / 0 00 016
Formblatt in der Anlage: Meldung einer Betriebsstörung

## Feuerwehrplan
#

## Arbeitsunfall
Arbeitsunfall
Durch Ersthelfer ist erste Hilfe zu leisten. Alle Personen der Abwasseranlage sind als Ersthelfer ausgebildet!
Die Alarmierung erfolgt nach folgender Liste:
Integrierte Leitstelle (ILS) |  |  |  |  | 112
verständigt auch Polizei und Notarzt
WER ruft an! | [5 empty] | Arbeits-unfall
WAS ist passiert!
WO ist es passiert!
WIEVIELE Verletzte!
WARTEN auf Rückfragen!
Betriebsleitung Name |  |  |  | priv. | 0900 / 0 00 05
|  |  |  | Mobiltelefon | 0100 / 0 00 05
1. Bürgermeister Name |  |  |  | dienstl. | 0900 / 0 00 09
|  |  |  | Mobiltelefon | 0100 / 0 00 09
|  |  |  | priv. | 0900 / 0 00 091
Stadtbaumeister Name |  |  |  | dienstl. | 0900 / 0 00 07
|  |  |  | priv. | 0900 / 0 00 071
|  |  |  | Mobiltelefon | 0100 / 0 00 08
Sicherheitsingenieur Name |  |  |  | Durchwahl | 0900 / 0 00 013
Ort, Datum, Uhrzeit, Zeugen und Hergang des Unfalls sind zu dokumentieren.
Bei Arbeitsunfällen ist eine Unfallanzeige über Herrn ABCD (Rathaus Tel. 00000 / 000 - 00) dem Kommunalen Unfallversicherungsverband Bayern (KUVB) zu melden.
Tödliche und schwere Unfälle sind dem KUVB und dem zuständigen Gewerbeaufsichtsamt sofort telefonisch oder per Fax zu melden.
Kommunaler Unfallversicherungsverband Bayern KUVB |  |  |  | Gewerbeaufsichtsamt
Ungerstraße 71 |  |  |  | Musterstraße
80805 München |  |  |  | 88888 Musterstadt
Tel.: 089 / 360 93 – 0 |  |  |  | Tel. 000 / 000000
Fax: 089 / 360 93 – 349 |  |  |  | Fax. 000 / 000000
#

## Ölunfall
Ölunfall
Bei Zufluß größerer Ölmengen ist unverzüglich die ILS zu informieren.
Die Alarmierung erfolgt nach folgender Liste:
Integrierte Leitstelle (ILS) |  |  |  |  | 112
verständigt auch Wasserwirtschaftsamt, Polizei und Notarzt
WER ruft an!
WAS ist passiert!
WO ist es passiert!
WIEVIELE Verletzte!
WARTEN auf Rückfragen!
Betriebsleitung Name |  |  |  | priv. | 0900 / 0 00 05
|  |  |  | Mobiltelefon | 0100 / 0 00 05 | Ölunfall
Stadtbaumeister Name |  |  |  | dienstl. | 0900 / 0 00 07
|  |  |  | priv. | 0900 / 0 00 071
|  |  |  | Mobiltelefon | 0100 / 0 00 08
1. Bürgermeister Name |  |  |  | dienstl. | 0900 / 0 00 09
|  |  |  | Mobiltelefon | 0100 / 0 00 09
|  |  |  | priv. | 0900 / 0 00 091
Entsorgungsfirma Name |  |  |  | Mobiltelefon | 0100 / 0 00 017
Fa. mit Ex-Saugfahrzeug |  |  |  | Mobiltelefon | 0100 / 0 00 018
CBelüftung im Sandfang abschalten! CKeine Turbulenz im Belebungsbecken! CRezirkulation ausschalten? CBeschickung Festbettreaktor? CSchlammabzug aus Vorklärung ausschalten! CBei kleinen Ölmengen Ölbindemittel / Ölbindevlies in Sandfang zugeben! CÖlsperren im Ablauf des Sandfangs!
Öl oder Benzin darf nicht in Biologie oder Gewässer gelangen !
Achtung: C | Besteht Explosionsgefahr durch Benzin im Kanal? Sind Straßensperren notwendig?
C | Explosionsgefahr im Rechengebäude? Tore öffnen?
C | Kann offenes Regenbecken vor dem Klärwerk genutzt werden?
C | Größere Ölmengen (gebunden) sind mit einen Spezialfahrzeug abzusaugen.
Kleinere Ölmengen, die mit Ölbindemittel / Ölbindevlies gebunden wurden, abschöpfen und in Fässern zwischenlagern. | [5 empty] | #
Der Ölunfall muss auch im Betriebstagebuch protokolliert werden.
Formblatt in der Anlage: Meldung einer Betriebsstörung
Note on A22: hannes felber: Ölbindevlies wird von Feuerwehr auch auf Wasser verwendet!

## Fischsterben
Fischsterben
Die Alarmierung erfolgt nach folgender Liste:
Betriebsleitung Name |  | priv. | 0900 / 0 00 05
|  | Mobiltelefon | 0100 / 0 00 05
Stadtbaumeister Name |  | dienstl. | 0900 / 0 00 07
|  | priv. | 0900 / 0 00 071
|  | Mobiltelefon | 0100 / 0 00 08
1. Bürgermeister Name |  | dienstl. | 0900 / 0 00 09
|  | Mobiltelefon | 0100 / 0 00 09
|  | priv. | 0900 / 0 00 091
Fischereiberechtigter Name |  | Durchwahl | 0900 / 0 00 015
|  | Mobiltelefon | 0100 / 0 00 015 | Fisch-sterben
WWA – Abwasserstadt |  | Durchwahl | 0900 / 0 00 01
|  | Mobiltelefon Flussmeister | 0100 / 0 00 01
Landratsamt |  | Durchwahl | 0900 / 0 00 02
|  | Mobiltelefon Sachbearbeiter | 0100 / 0 00 02
Zur Beweissicherung Wasser- bzw. Abwasserproben nehmen; je mind. 5 Liter, bei:
F | Zulauf Klärwerk nach dem Rechen
F | Ablauf Nachklärung
F | Ablauf Schönungsteich (falls vorhanden)
F | Gewässer oberhalb der Einleitungsstelle Klärwerk
F | Gewässer unterhalb der Einleitungsstelle Klärwerk
F | Diese Rückstellproben sind möglichst einzufrieren aber in jedem Fall gekühlt zu lagern. Sie können ggf. zur Beweissicherung verwendet werden.
Probenkennzeichnung:
Datum – Uhrzeit – Entnahmeort – Name des Probenehmers – Zeugen
F | Probenahmeprotokoll erstellen (siehe Muster in der Anlage)
F | Fischkadaver sicherstellen, in Alufolie gut einpacken, in Gefrierschrank geben.
Formblatt in der Anlage: Meldung einer Betriebsstörung
#

## Giftstoß
Giftstoß
Bei auffallendem Geruch, schnell steigendem oder fallendem pH-Wert, hohem Sauerstoffgehalt im Belebungsbecken trotz kleinster Gebläsestufe, muss von einer Vergiftung der Biologie, zumindest von einer Schädigung der Biozönose, ausgegangen werden.
Die Alarmierung erfolgt nach folgender Liste:
Betriebsleitung Name |  | priv. | 0900 / 0 00 05
|  | Mobiltelefon | 0100 / 0 00 05
Stadtbaumeister Name |  | dienstl. | 0900 / 0 00 07
|  | priv. | 0900 / 0 00 071
|  | Mobiltelefon | 0100 / 0 00 08
WWA – Abwasserstadt |  | Durchwahl | 0900 / 0 00 01
|  | Mobiltelefon Flussmeister | 0100 / 0 00 01
Landratsamt Abwasserstadt |  | Durchwahl | 0900 / 0 00 02
|  | Mobiltelefon Sachbearbeiter | 0100 / 0 00 02
1. Bürgermeister Name |  | dienstl. | 0900 / 0 00 09
|  | Mobiltelefon | 0100 / 0 00 09 | Giftstoß
|  | priv. | 0900 / 0 00 091
ggf. Integrierte Leitstelle |  |  | 112
Fischereiberechtigter Name |  | Durchwahl | 0900 / 0 00 015
|  | Mobiltelefon | 0100 / 0 00 015
Achtung: Abwasser darf nicht direkt ins Gewässer eingeleitet werden!
F | Kann ein leeres Regenbecken zur Zwischenspeicherung verwendet werden?
F | Schlammabzug aus Vorklärung abzustellen!
F | Kann die Beschickung der Biologie gestoppt werden?
F | Kann festgestellt werden von welchem Einzugsgebiet dieses Abwasser kommt? Kann dieser Zulaufstrom abgestellt werden?
F | 5 Liter Abwasserprobe in Kunststoffflasche zur Beweissicherung entnehmen!
Probenkennzeichnung:
Datum – Uhrzeit – Entnahmeort – Name des Probenehmers – Zeugen
F | Probenahmeprotokoll erstellen (siehe Muster in der Anlage)
Ist der Verursacher nicht bekannt, soll versucht werden, den Einleiter durch Kontrolle der Abwasserkanäle (Geruch, Farbe, pH-Wert, Sielhautuntersuchung) ausfindig zu machen.
#
Formblatt in der Anlage: Meldung einer Betriebsstörung

## Hochwasser
Hochwasser
Die Alarmierung erfolgt nach folgender Liste:
Betriebsleitung Name |  |  |  | priv. | 0900 / 0 00 05
|  |  |  | Mobiltelefon | 0100 / 0 00 05
Stadtbaumeister Name |  |  |  | dienstl. | 0900 / 0 00 07
|  |  |  | priv. | 0900 / 0 00 071
|  |  |  | Mobiltelefon | 0100 / 0 00 08
1. Bürgermeister Name |  |  |  | dienstl. | 0900 / 0 00 09
|  |  |  | Mobiltelefon | 0100 / 0 00 09
|  |  |  | priv. | 0900 / 0 00 091
WWA – Abwasserstadt |  |  |  | Durchwahl | 0900 / 0 00 01
|  |  |  | Mobiltelefon Flussmeister | 0100 / 0 00 01
Landratsamt Abwasserstadt |  |  |  | Durchwahl | 0900 / 0 00 02
|  |  |  | Mobiltelefon Sachbearbeiter | 0100 / 0 00 02
Integrierte Leitstelle (ILS) |  |  |  |  | 112
WER ruft an!
WAS ist passiert!
WO ist es passiert!
|  |  | WIEVIELE Verletzte! |  |  | Hoch-wasser
WARTEN auf Rückfragen!
Maßgeblicher Pegelstand:___________ m, entspricht ____________mNN Höhenkote.
Den Hochwasserlagebericht ist im Internet unter dem folgenden Link des Bayer. Landesamtes für Umweltschutz: http://www.hnd.bayern.de/ zu finden.
Kritische Höhenkoten (mNN) und die maßgeblichen Pegelstände von Pumpwerken, Entlastungsschwellen in Kanal und Becken, und tiefliegenden Bauwerken im Klärwerk sind im Hochwasserschutzplan (Betriebsanweisung) eingetragen!
bei kritischem Pegelstand:
F | Kontakt mit WWA!
F | Zufahrtsstraßen zu Abwasseranlagen überflutet?
F | Trafogebäude abgeschaltet?
F | Dürfen Klärwerk /Abwasseranlage oder Teile davon außer Betrieb genommen werden?
F | Demontieren von Schaltkästen bei Pumpwerken hilfreich?
F | Fahrbare Kreiselpumpen o.Ä. beschaffen? |  |  |  |  | #

## Stromausfall
Stromausfall
Beim zuständigen EVU die voraussichtliche Dauer des Stromausfalles erfragen!
Bereitschaft EVU-Werk |  |  |  | Mobiltelefon | 0100 / 0 00 012
Die zuständigen Stellen sind bei längerem Stromausfall zu informieren.
Die Alarmierung erfolgt nach folgender Liste:
Integrierte Leitstelle (ILS) |  |  |  |  | 112
verständigt auch Polizei und Notarzt
WER ruft an!
WAS ist passiert!
WO ist es passiert!
WIEVIELE Verletzte!
WARTEN auf Rückfragen!
Betriebsleitung Name |  |  |  | priv. | 0900 / 0 00 05
|  |  |  | Mobiltelefon | 0100 / 0 00 05
1. Bürgermeister Name |  |  |  | dienstl. | 0900 / 0 00 09
|  |  |  | Mobiltelefon | 0100 / 0 00 09
|  |  |  | priv. | 0900 / 0 00 091
Stadtbaumeister Name |  |  |  | dienstl. | 0900 / 0 00 07
|  |  |  | priv. | 0900 / 0 00 071
|  |  |  | Mobiltelefon | 0100 / 0 00 08 | Strom-ausfall
Landratsamt Abwasserstadt |  |  |  | Durchwahl | 0900 / 0 00 02
|  |  |  | Mobiltelefon Sachbearbeiter | 0100 / 0 00 02
WWA – Abwasserstadt |  |  |  | Durchwahl | 0900 / 0 00 01
|  |  |  | Mobiltelefon Flussmeister | 0100 / 0 00 01
Notstromaggregat Firma |  |  |  | Durchwahl | 0900 / 0 00 016
|  |  |  | Mobiltelefon | 0100 / 0 00 016
Bei Netzwiederkehr sind sämtliche Aggregate auf ihren ordnungsgemäßen Betrieb hin zu überprüfen. Ferner ist auf die Einhaltung der maximalen Bestellleistung zu achten!
Bei längerem Stromausfall ggf. zusätzlich überprüfen:
F | Auswirkungen auf Überflutungen im Bereich der Kanalisation?
F | rechtswidrige Einleitungen in das Gewässer?
F | Auswirkungen auf Biozönose durch Sauerstoffmangel?
Formblatt in der Anlage: Meldung einer Betriebsstörung | [5 empty] | #

## AllgBetriebsstörung
Allgemeine Betriebsstörung
Hierunter fallen alle unvorhersehbaren Betriebsstörungen mit negativen Auswirkungen auf das Gewässer und Überschreitung der Parameter des Einleitungsbescheids (=unbefugte Einleitung), ebenso wie Auffälligkeiten in Kanalnetz, Sonderbauwerken und Pumpwerken.
Die Alarmierung erfolgt nach folgender Liste:
Betriebsleitung Name | priv. | 0900 / 0 00 05
| Mobiltelefon | 0100 / 0 00 05
Stadtbaumeister Name | dienstl. | 0900 / 0 00 07
| priv. | 0900 / 0 00 071
| Mobiltelefon | 0100 / 0 00 08
1. Bürgermeister Name | dienstl. | 0900 / 0 00 09
| Mobiltelefon | 0100 / 0 00 09
| priv. | 0900 / 0 00 091
WWA – Abwasserstadt | Durchwahl | 0900 / 0 00 01
| Mobiltelefon Flussmeister | 0100 / 0 00 01
Landratsamt Abwasserstadt | Durchwahl | 0900 / 0 00 02
| Mobiltelefon Sachbearbeiter | 0100 / 0 00 02
Allgemeine Betriebs-störung
Allgemeine Hinweise zu erhöhten Ablaufwerten siehe Anlage Anmerkungen!
#

## Vandalismus
Vandalismus
Unter Vandalismus ist hier die illegale Sachbeschädigung von Teilen der Abwasseranlage durch unbekannte Dritte zu verstehen. Vandalismus ist ein Straftatbestand.
Für die Aufnahme des Schadens und der Anzeige ist die Polizei zuständig, die Koordination übernimmt der Polizei-Notruf.
Die Alarmierung erfolgt nach folgender Liste:
Betriebsleitung Name | priv. | 0900 / 0 00 05
| Mobiltelefon | 0100 / 0 00 05
1. Bürgermeister Name | dienstl. | 0900 / 0 00 09
| Mobiltelefon | 0100 / 0 00 09
| priv. | 0900 / 0 00 091
Stadtbaumeister Name | dienstl. | 0900 / 0 00 07
| priv. | 0900 / 0 00 071
| Mobiltelefon | 0100 / 0 00 08
Sicherheitsingenieur Name | Durchwahl | 0900 / 0 00 013
Polizei-Notruf |  | 110
Ort, Datum, Uhrzeit und Zeugen sind zu dokumentieren.
Der "Tatort" sollte wegen möglicher Beweissicherung nicht betreten werden, wenn es der Betrieb der Abwasseranlage erlaubt.
Vanda-lismus
#

## Probenahmeprotokoll
PROBENAHMEPROTOKOLL
Angaben zur Probe: Betrieb/Anlage/Einleiter |  |  | Stadt Musterstadt
Anlass der Probenahme:
Umfang der Untersuchung (Parameter):
Probenahme durchgeführt von: |  |  |  |  | am:
Art der Probenahme: Stichprobe (Einzelprobe): |  |  |  | Mischprobe:
qualifizierte Stichprobe:
automatischer Probenehmer: |  |  |  |  | zeitproportional
volumenproproportional
durchflussproportional
Schöpfprobe von Hand
Anzahl der Proben:
Vorbehandlung: keine |  |  | gekühlt |  | versetzt mit: |  | /
Vor Ort durchgeführte Beurteilungen/Messungen:
Probenahmeort |  |  | (Ort 1) |  | (Ort 2) |  | (Ort 3)
Probenkennzeichnung
Stichprobe (Angabe der Uhrzeit)
Mischprobe von - bis (Uhrzeit)
Abs. Stoffe nach ….....h |  | [ ml/l ]
Temperatur |  | [ ° C ]
pH - Wert | [7 empty] | Probe-nahme-protokoll
Leitfähigkeit |  | [ µS/cm ]
Sauerstoffgehalt |  | [ mg/l ]
Durchfluss, gemessen |  | [Einheit] | [ ] |  | [ ] |  | [ ]
Durchfluss, geschätzt |  |  | vermin./normal /erhöht |  | vermin./normal /erhöht |  | vermin./normal /erhöht
#
| Unterschrift |  |  |  |  | Nach DWA A-704, Teil 2

## Hinweise Betriebsstörung
Hinweise zu Betriebsstörungen auf Abwasseranlagen
Grundsätzlich können verschlechterte Ablaufwerte aufgrund von Betriebsstörungen nicht als höhere Gewalt angesehen werden, sondern sind als Versagen bzw. Verschulden des Betreibers (=Unternehmensträger der Einleitung gemäß WHG § 60 Abs. 4 und 5) zu werten. Die Einleitung von Abwasser aus der Kläranlage ist bei Überschreitung von Ablaufwerten nicht durch die wasserrechtliche Erlaubnis gedeckt. Der Anlagenbetreiber müsste im Grunde genommen die Einleitung stoppen, was aber in der Praxis, zumindest bei kommunalen Kläranlagen, nicht möglich ist.
Für den Anlagenbetreiber folgern daraus hohe Risiken für (straf-)rechtliche und finanzielle Konsequenzen; die Mitarbeiter können ggf. in Regress genommen werden. Um in einer solchen Situation die Rechtssicherheit, zumindest teilweise, wieder herzustellen und die (straf-)rechtlichen und finanziellen Risiken zu minimieren, gilt es unverzüglich die richtigen Maßnahmen zu treffen; die zuständige Wasserbehörde ist einzuschalten. Entscheidend dafür ist auch das Vorhandensein einer Dienst- und Betriebsanweisung.
Das Gleiche gilt grundsätzlich z.B. auch für
• ungenehmigte Einleitungen von Abwasser aus Mischwasserentlastungsanlagen,
• starke Grundwasserinfiltrationen oder Abwasserexfiltrationen, die bei der
einfachen bzw. der eingehenden Sichtprüfung festgestellten werden,
• Überflutungen, die durch Ablagerungen, Verstopfungen oder Kanaleinstürze verursacht werden,
• Geländeeinbrüche auf Grund undichter Kanäle.
Für den Betreiber der Abwasseranlage kann beispielhaft folgende Vorgehensweise sinnvoll sein:
1. Sofortige Meldung an die zuständige Wasserbehörde mit den verfügbaren Informationen über Art,
Ursache, Auswirkung und der voraussichtlichen Dauer der Betriebsstörung.
2. Unverzügliche Einleitung von Sofortmaßnahmen, um Dauer und Umfang der nachteiligen Auswirkungen
auf das Einleitgewässer zu minimieren.
3. Errmittlung und Abstellen der Ursache der Betriebsstörung. Laufende Unterrichtung der zuständigen
Behörden, u.a. über die getroffenen und die noch beabsichtigten Maßnahmen.
4. Unverzügliche Umsetzung gezielter Maßnahmen zur Vermeidung einer Wiederholung der Betriebs-
störung.
Nicht jeder Mitarbeiter in einem Abwasserbetrieb darf eine Meldung an eine andere Behörde machen. Bitte sehen Sie in Ihrer Dienstanweisung nach. Geben sie Ihrem Vorgesetztem aber davon unabhängig eine schriftliche Meldung der Betriebsstörung (siehe Anlage). Wenn sie dazu berechtigt sind, geben sie auch der Behörde in schriftlicher Form eine Beschreibung der Betriebsstörung.
Die schriftliche Unterrichtung dient der Dokumentation der Betriebsstörungen, kommt der Informationspflicht gegenüber Ihrem Vorgesetzten in geeigneter Weise nach, entlastet dadurch das Betriebspersonal und zeigt dem Vorgesetzten nachweisliche Mängel auf. Bitte scheuen sie sich nicht davor, auch bei geringen widerrechtlichen Zuständen die schriftliche Form zu wählen.
Hinweise zu Betriebs-störungen
Vorschlag für Meldung finden Sie auf der nächsten Seite!
Vorschlag für Probenahmeprotokoll finden Sie auf der vorstehendenen Seite!
#

## Meldung Betriebsstörung
Meldung einer Betriebsstörung
Meldung an: |  |  |  | Datum / Uhrzeit:
zuständige Behörde
Vorgesetzten
Bürgermeister
Störung wird gemeldet von:
Unterschrift:
Ort der Betriebsstörung: | Klärwerk
Regenbecken:
Pumpwerk:
Kanal:
Bescheidswerte: |  |  | Werte der Überschreitung:
Trockenwetterabfluss: |  | m³/h |  |  | m³/h
Trockenwetterabfluss: |  | m³/d |  |  | m³/d
Mischwasserabfluss: |  | m³/h |  |  | m³/h
CSB |  | mg/l |  |  | mg/l
BSB5 |  | mg/l |  |  | mg/l
Ammonium NH4-N |  | mg/l |  |  | mg/l
Nitrit NO2-N |  | mg/l |  |  | mg/l
Gesamtstickstoff Nges |  | mg/l |  |  | mg/l
Phosphor Pges |  | mg/l |  |  | mg/l
Die Störung ist:
erstmalig aufgetreten |  |  |  | regelmäßig
mehrmals aufgetreten |  |  |  | unregelmäßig
häufig |  |  | an bestimmten Tagen
Es wird angenommen, dass die Störung verursacht wird durch:
einen Indirekteinleiter
den Ausfall, Defekt einer Maschine
menschliches Versagen
höhere Gewalt, Wetter, Blitzschlag usw.
Stromausfall
Sachbeschädigung durch Unbekannte (Vandalismus)
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Störung wieder auftritt ist:
sehr gering | gering |  | hoch | sehr hoch
Maßnahmen zur Vermeidung der Störung wurden ergriffen:
in Vorbereitung | ja |  | nein |  |  | Meldung Betriebs-störung
Beschreibung der Maßnahmen die ergriffen wurden oder werden müssen: